ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

RFS-iSAFE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΟΑΝΩΝ – ΕΣΤΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ:

Το σύστημα χρησιμοποιείται για την άμεση προσπάθεια πυρόσβεσης σε κουζίνες και μαγειρεία. Καλύπτει τις καυτές επιφάνειες, τις φριτέζες, καθώς και τα φίλτρα, το χώρο πάνω από αυτά και τον καπναγωγό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα θα είναι πιστοποιημένο στο σύνολό του (Συγκρότημα Φιάλης – Βαλβίδας - Κατασβεστικό Υλικό – Σωληνώσεις Δικτύου Ακροφυσίων & Εξαρτήματα), σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ και θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με:

- το πρότυπο NFPA 17A, που προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων Wet Chemical για την προστασία των χοανών των μαγειρείων.

- την 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 3149/Β/24.11.2014), παράγραφος 3.6, που αφορά τα Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής

Χρησιμοποιεί κατασβεστικό υλικό BIOVERSAL QF-R σε ανάμιξη 6%, και συνάδει με το Παράρτημα Β’ της εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην ειδική βαλβίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της φιάλης με το κατασβεστικό υλικό. Η βαλβίδα διαθέτει ειδικό μηχανισμό, μέσω του οποίου εξισορροπείται η πίεση στο κάτω μέρος με την πίεση που χειροκίνητα διοχετεύεται στο πάνω μέρος της.

Όταν η πίεση στο πάνω μέρος μειωθεί απότομα εξαιτίας της θραύσης του ειδικού θερμοσωλήνα λόγω αύξησης της θερμοκρασίας ή της κρούσης του κομβίου χειροκίνητης ενεργοποίησης, η πίεση από τη φιάλη ανοίγει τη βαλβίδα διοχετεύοντας το κατασβεστικό υλικό ταυτόχρονα προς τις εστίες, τον καπναγωγό και το χώρο πάνω από τα φίλτρα μέσω των ειδικών ακροφυσίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο ειδικός θερμοσωλήνας που τοποθετείται εντός της χοάνης, βρίσκεται υπό μόνιμη πίεση 15 - 18 bar και διαθέτει άπειρα – πρακτικά - σημεία ανίχνευσης. Σε αυτή την πίεση, η θερμοκρασία διάρρηξης ανέρχεται σε περίπου 160-1800C. Σε περίπτωση απότομης ανόδου της θερμοκρασίας στις ανωτέρω τιμές, προκαλείται διάρρηξη στο σωλήνα, με αποτέλεσμα την άμεση πτώση της πίεσης.

Η πτώση της πίεσης προκαλεί με τη σειρά της την πνευματική ενεργοποίηση της βαλβίδας – κλείστρου που βρίσκεται στη φιάλη με το κατασβεστικό υλικό με συνέπεια την άμεση απελευθέρωση αυτού προς τα ακροφύσια εκτόξευσης που καλύπτουν όλη τη χοάνη, τους καπναγωγούς και τις εστίες.

Στην περίπτωση που εξετάζουμε, το μήκος της χοάνης είναι 5,00m, και δεδομένης της θέσης της φιάλης, επιλέγεται η χρησιμοποίηση περίπου 7,00m του ειδικού θερμοσωλήνα.

Απαιτήσεις  Σχεδιασμού Συστήματος:

Η ενεργοποίηση του συστήματος πραγματοποιείται χειροκίνητα μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες μηχανισμού, καθώς και αυτόματα, μέσω του πνευματικού θερμικού σωλήνα (ανιχνευτή), ο οποίος είναι αποδεκτός μηχανισμός. Βάνες και άλλα μέσα ασφαλίσεως στην αυτόματη ενεργοποίηση δεν επιτρέπονται.

Το κατασβεστικό υλικό δεν βρίσκεται υπό πίεση εντός των σωληνώσεων. Κατά συνέπεια, η σωλήνωση (ο πνευματικός θερμικός σωλήνας δηλαδή) του συστήματος περιέχει μόνο προωθητικό αέριο.

Το κατασβεστικό υλικό εμπεριέχεται αποκλειστικά εντός του δοχείου υπό πίεση.

Η μέγιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση του συστήματος τοπικής κατάσβεσης μέχρι την πλέον απομακρυσμένη συσκευή του προστατευόμενου εξοπλισμού, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εννέα (9) μέτρα.

Η ελάχιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση του συστήματος τοπικής κατάσβεσης μέχρι τις καυτές επιφάνειες είναι 0,60m..

Τα ακροφύσια τοποθετούνται σε κατάλληλο ύψος από τις προστατευόμενες συσκευές και πάντα σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συστήματος.

Η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων θα είναι επίσης σύμφωνη με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του συστήματος.

Η απόσταση τοποθέτησης των ακροφυσίων από τη βάση του αεραγωγού – καπναγωγού θα είναι μέχρι 20cm.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

Η πίεση με το χέρι του κόκκινου κομβίου που θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο, προκαλεί την άμεση πτώση της πίεσης στον ειδικό θερμοσωλήνα, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της βαλβίδας - κλείστρου και την εκτόνωση του υλικού.

Τρόπος υπολογισμού των ακροφυσίων και της

ποσότητας του υλικού Wet Chemical

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο NFPA 17A, πρέπει τα ακροφύσια να καλύπτουν όλες τις εστίες, τους καπναγωγούς και το χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum).

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κάλυψη των εστιών ανάλογα με το είδος τους, και ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν ακροφύσια διαφορετικών δεικτών ροής (Flow Points), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλογής ακροφυσίων.

Επίσης απαιτούνται:

- Ακροφύσια για την κάλυψη των καπναγωγών, ένα (1) σε κάθε αγωγό, τοποθετημένο 5-20cm εντός.

- Ακροφύσια για την κάλυψη του plenum (φούσκα – χώρος πάνω από τα φίλτρα) οριζόντιας τοποθέτησης.

Η ποσότητα του κατασβεστικού υλικού Wet Chemical, απορρέει από τη συνολική ποσότητα και τύπο των ακροφυσίων, τα οποία διαθέτουν διαφορετικό συντελεστή ροής ανάλογα τον κίνδυνο που προστατεύουν (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ»), σύμφωνα με τον κατωτέρω τύπο :

Qwet chemical = Flow Point / 0,8

Υπολογισμός Ποσότητας Κατασβεστικού Υλικού:

Μήκος Χοάνης:		5,00m με χώρισμα στη μέση

Αρ. Καπναγωγών:		1+2 = 3

Διάμετρος Καπναγωγών:	<400mm

Εστίες:				1 x Φριτέζα διαστ. <. 48x64cm

1 x Πλατό

2 x Ψηστιέρα

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τον πίνακα επιλογής ακροφυσίων, θα χρησιμοποιηθούν:

- Δύο (2) ακροφύσια για την προστασία του χώρου άνωθεν φίλτρων

- Τρία (3) ακροφύσια για την προστασία των καπναγωγών

- Ένα (1) ακροφύσιο για τη φριτέζα

- Ένα (1) ακροφύσιο για τη συσκευή πλατό

- Δύο (2) ακροφύσια για τις ψηστιέρες

Το σύνολο των ακροφυσίων είναι εννέα (9) με σύνολο μονάδων ροής = 11

Συνεπώς η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα είναι:

Q = 11 / 0,80 = 14 lt κατασβεστικό υλικό

Επιλέχθηκε η χρησιμοποίηση δύο (2) φιαλών χωρητικότητας 9 λίτρων η κάθε μία, με 18 λίτρα κατασβεστικό υλικό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

| ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΟΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | Διάμετρος 122 cm | 3 x 11983 | (3 x 1,5) | 4,5 |
|  | Διάμετρος 81 cm | 2 x 11983 | (2 x 1,5) | 3 |
|  | Διάμετρος 41 cm | 1 x11983 | (1 x 1,5) | 1,5 |
| ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ | Περίμετρος 381 cm | 3 x 11983 | (3 x 1,5) | 4,5 |
|  | Περίμετρος 254 cm | 2 x 11983 | (2 x 1,5) | 3 |
|  | Περίμετρος 127 cm | 1 x11983 | (1 x 1,5) | 1,5 |
| ΦΟΥΣΚΑ | Μήκος 305 cm | 1 x11982 | (1 x 1) | 1 |
| 1 ΕΣΤΙΑ | 45 x 45 cm | 1 x11984 | (1 x 0,5) | 0,5 |
| 2 ΕΣΤΙΕΣ | 35 x 70 cm | 1 x11982 | (1 x 1) | 1 |
| 4 ΕΣΤΙΕΣ | 70 x 70 cm | 1 x14178 | (1 x 2) | 2 |
| ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ | 76 x 122 cm | 1 x14178 | (1 x 2) | 2 |
|  | 76 x 107 cm | 1 x13729 | (1 x 2) | 2 |
|  | 76 x 91 cm | 1 x11982 | (1 x 1) | 1 |
| ΦΟΥΡΝΟΣ | 77 x 72 cm | 2x11984 | (2 x 0,5) | 1 |
| ΜΠΙΦΤΕΚΙΕΡΑ | 77 x 72 cm | 2x11984 | (2 x 0,5) | 1 |
| ΨΗΣΤΙΕΡΑ | 52 x 61 cm | 1 x11982 | (1 x 1) | 1 |
| ΦΡΙΤΕΖΑ | 48 x 64 cm | 1 x13729 | (1 x 2) | 2 |
| ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙ | 35 x 61 cm | 1 x11982 | (1 x 1) | 1 |
| ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑ | 61 x 72 cm | 1 x11983 | (1 x 1,5) | 1,5 |
| ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΞΥΛΑ | 61 x 72 cm | 1 x11983 | (1 x 1,5) | 1,5 |
| ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | 61 x 72 cm | 1 x11983 | (1 x 1,5) | 1,5 |
| ΓΥΡΟΣ | Ύψος 120 cm | 1 x11982 | (1 x 1) | 1 |

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

| Φιάλη | Χωρητικότητας 9 λίτρων. Θα φέρει εσωτερική πλαστικοποίηση και θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ (CE) |
| --- | --- |
| Βάση φιάλης | Σιδηροκατασκευή βαρέως τύπου που εξασφαλίζει την ορθή στήριξη της φιάλης |
| Κατασβ. Υλικό | BIOVERSAL QF-R Solution σε ανάμιξη 6%, αποδεκτό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιές κλάσης “F” Αρ. Αποδοχής: 59948 Φ.701.6 (14-11-2013) |
| Βαλβίδα Ενεργοποίησης Φιάλης | Ειδικού τύπου, με πιστοποίηση 35/2010 ADR (π), για συστήματα πυρόσβεσης έμμεσης κατάσβεσης χαμηλής πίεσης. Διαθέτει μανόμετρο ένδειξης της εσωτερικής πίεσης της φιάλης. |
| Θερμικός Σωλήνας Ανίχνευσης | Του Οίκου FiWaRec Γερμανίας. Θερμικό, εύκαμπτο, αντοχής σε έκθεση χημικών καθαριστικών και σε δύσκολες συνθήκες καταπόνησης. Θερμοκρασία θραύσης ~1600 - 1800C σε πίεση 15 bar. |
| Ακροφύσια | Ειδικού τύπου για εκτόξευση υλικού Wet Chemical, που δημιουργούν εκνέφωση του κατασβεστικού υλικού. Διαθέτουν ειδική τάπα για προστασία από τους ατμούς και διάφορα σωματίδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φραγή των οπών. Επίσης διαθέτουν χαραγμένους κωδικούς αναγνώρισης |
| Μονάδα Χειροκίνητης Ενεργοποίησης: | Βαλβίδα με μανόμετρο και κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης. Διαθέτει ανεπίστροφη βαλβίδα στο μανόμετρο και χρησιμοποιείται και για την πλήρωση του θερμικού σωλήνα ανίχνευσης με πίεση αζώτου |
| Σωληνώσεις | Οι σωληνώσεις δικτύου θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6063 Φ16, και οι συνδέσεις με εξαρτήματα σύσφιξης ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα. Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνεται με σιδερένια . Επίσης μπορούν να γίνουν από χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου ½’’, ή κοχλιωτή σιδηροσωλήνα ίδιων διαστάσεων. |
| Συσκευή Μετάδοσης Σήματος | Ο Διακόπτης Μετάδοσης Σήματος χρησιμοποιείται για τη μετάδοση σήματος ξηρής επαφής (N/C) για την επίτευξη της διακοπής της παροχής ενέργειας προς τις εστίες. |

Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο Μελετητής / Μηχανικός

# Comments

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ (CE). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΥΤΉ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΙΑΛΗ/ΕΣ ΤΩΝ 9 ΛΙΤΡΩΝ! ΑΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (15, 27 & 40 ΛΙΤΡΩΝ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Αν αφήσετε την πρόταση (προτείνεται), τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να προστεθεί η συσκευή μετάδοσης σήματος διακοπής της παροχής ενέργειας σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος (Βλέπε και Comment  ta8).

Αλλάζει ανάλογα την περίπτωση

Επίσης αλλάζει ανάλογα την περίπτωση, υπολογίζοντας το μήκος της χοάνης και το σημείο εγκατάστασης της φιάλης με το κατασβεστικό υλικό.

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα το αλλάζετε ανάλογα την περίπτωση.

ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Comment TA1), ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Π.Χ. 15LT

ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Comment TA1), ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΦΙΑΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Π.Χ. 15LT

Η τοποθέτηση ή όχι του διακόπτη άρα και η αναγραφή του στην Τεχνική Περιγραφή, άπτεται της μελέτης του Μηχανικού, αν και προτείνεται πάντα η χρησιμοποίησή του (βλέπε Comment t2)